连云港中新污水处理有限公司

34500t/d化工废水深度提标改造工程

设计方案

（版本号：20180830.b）

江苏南资环保科技有限公司

2018年8月30日

目  录

一、项目概况	1

二、水质水量分析	3

2.1、废水水量分析	3

2.2、废水水质分析	4

三、处理目标	6

四、设计依据、设计范围和设计原则	7

4.1、设计依据	7

4.2、设计规范	7

4.3、本方案设计范围	9

4.4、设计原则	9

五、处理工艺路线	10

5.1、工艺思路	10

5.2、处理工艺路线框图	13

5.3、提标改造工程平面高程设计	13

5.4、提标改造工程工艺设计	14

5.5、各工艺段预期去除效果（按照34500吨水量核算）	23

六、自控与电气设计	23

6.1、自控系统及仪表设计原则	23

6.2、系统组成	24

七、工程经济分析	26

7.1、 土建投资估算	26

7.2、 设备投资估算	27

7.3、 整体投资估算(万元)	30

7.4、 其它费用说明	30

7.5、 工程运行成本分析（按处理水量34500吨/天计算）	30

7.6、 工程新增占地面积	31

# 一、项目概况

江苏省连云港化工产业园位于江苏省连云港市灌南县，南靠灌河，东临黄海，于2003年6月启动建设（灌政复[2003]3号），2006年5月经国家发改委审核、省政府批准，成为苏北唯一的省级化工园区（苏政复[2006]37号）。2009年园区被确定为国家农药生产定点园区，2012年又被授予省特色化学品产业基地和省出口创新基地。园区已建成区域工业用地占地9.72平方千米，截止到2017年底，园区入驻企业达到99家，投资总额达50亿元。

连云港化工产业园近几年发展迅速，已初步形成了以生产医药及医药中间体、农药及农药中间体和染料及染料中间体为主的精细化工产业园区。园区成立了连云港中新污水处理有限公司，配套建设了集中式化工废水处理设施，园区内的化工企业所产生的工业污水经过企业预处理后，通过“一企一管”方式接入中新污水处理有限公司。

目前连云港中新污水处理有限公司主体占地163亩，主要接纳和处理园区内农药、染料、化工等行业的生产废水。中新污水处理有限公司先后建有6套处理设施，按照环评报告书批复的总处理能力为22500t/d，每套设施的处理能力和主要工艺流程如下：

1、一期日处理能力2500t/d农药废水处理系统，具体工艺为：厌氧水解+水解酸化+初沉+缺氧+好氧+二沉+絮凝沉淀；

2、二期日处理能力5000t/d综合废水处理系统，具体工艺为：厌氧水解+PACT曝气+中沉+A/O生化+二沉+絮凝沉淀；

3、二期日处理能力5000t/d染料废水处理系统，具体工艺为：UASB+A/O生化+BAF+絮凝脱色；

4、三期日处理能力10000t/d综合废水处理系统，具体工艺为：预曝气+水解酸化+UASB+A/O生化+浅层混凝气浮+臭氧氧化；

5、四期日处理能力12000t/d颜料废水处理设施，具体工艺为：UASB+A/O+混凝沉淀（该系统建在仁欣环保厂区内）。

上述设施之前排水执行《江苏省化学工业主要水污染排放标准》（DB32/939-2006）二级标准（COD小于100mg/L），由中新污水处理有限公司污水排放口外排进入灌河。

2018年4月18日央视报导了连云港和盐城的三个化工园区的环境污染问题，其中涉及到江苏连云港化工产业园区，指出园区基础建设严重滞后，污水处理厂不能稳定达标排放，要求园区企业全面停产整顿。为此中新污水处理有限公司对其中的三期工程（10000t/d）和四期工程（12000t/d）进行了应急提标改造，使污水处理厂出水达到（DB32/939-2006）一级标准（COD小于80mg/L），以临时满足园区复产的条件。

根据江苏省政府发布的《全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案》（苏政发办【2018】46号文）中提出的要求，所有沿海化工园区必须在2019年9月底前完成园区整治工作验收，其中化工园区污水处理厂主要水污染物指标（COD、氨氮、总氮、总磷）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其余指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准。也就是说COD排放标准控制到50mg/L，氨氮和总氮指标分别从目前的15mg/L和25mg/L下降到5mg/L和15mg/L。

江苏省化联办2018年8月对连云港化学工业园区整治问题清单进行专家现场审核，结果认为中新污水处理有限公司一、二期污水处理设施老化严重，污水处理工艺不具有针对性，不能有效处理化工废水中特征污染物。连云港中新污水处理有限公司按照专家核查意见，根据园区产业发展定位、重点行业污染特点及典型特征污染物情况，结合连云港中新污水处理有限公司现有污水处理设施的情况，确定了深度提标工程处理工艺，即在原有生化处理工艺（厌氧+A/O）基础上，采用Fenton氧化+二级生化+过滤+臭氧氧化+活性炭吸附作为深度处理工艺。

# 二、水质水量分析

## 2.1、废水水量分析

2.1.1项目服务范围

连云港中新污水处理有限公司深度提标改造后服务范围为：连云港化工园区内所有化工企业的排放的工业废水。

2.1.2工程规模

连云港中新污水处理有限公司深度提标改造工程处理能力为日处理工业污水34500t，与原有处理能力保持不变。

原有处理系统中三期（10000t/d）和四期（12000t/d）已经经过应急改造，生化处理系统（厌氧+A/O工艺）可以正常运行。需要新增12500t/d的生化处理能力以取代原有的一、二期工程。深度提标改造工程总处理能力按照34500t/d处理能力设计。

根据连云港化工产业园区管委会对园区后期发展的定位，园区内现有企业实现关停并转，大幅度削减企业数量，要求存留企业进行产生提档升级，严格限制排污量大、污染严重的产品，因此34500t/d的处理能力基本可以满足园区的后期发展。

## 2.2、废水水质分析

园区污水处理厂最终排水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，根据国内化工园区综合污水处理厂大量运行经验，结合江苏省环保厅2017年383号文《关于进一步加强化工园区水污染治理的通知》的一些具体要求，连云港中新污水处理厂确定园区企业接管水质标准和最终排放标准如下表：

| 序号 | 污染物名称 | 接管标准 | 排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 6-9 | 常规指标 |
| 2 | 色度 | 200倍 | 50倍 |  |
| 3 | 悬浮物（SS） | 400 mg/L | 70 mg/L |  |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | >30 mg/L | 20 mg/L |  |
| 5 | 化学需氧量（COD） | 200 mg/L | 50 mg/L |  |
| 6 | 氨氮 | 25 mg/L | 5（8）mg/L |  |
| 7 | 总氮 | 45 mg/L | 15（20）mg/L |  |
| 8 | 磷酸盐（以P计） | 1.0 mg/L | 0.5 mg/L |  |
| 9 | 石油类 | 10 mg/L | 5 mg/L |  |
| 10 | 动植物油 | 15 mg/L | 10 mg/L |  |
| 11 | 盐分 | 5000 mg/L | 5000 mg/L |  |
| 12 | 挥发酚 | 2.0 mg/L | 0.5 mg/L | 特征污染物 |
| 13 | 总氰化物 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |  |
| 14 | 硫化物 | 2.0 mg/L | 1.0 mg/L |  |
| 15 | 氟化物 | 10 mg/L | 10 mg/L |  |
| 16 | 甲醛 | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L |  |
| 17 | 苯胺类 | 2.0 mg/L | 1.0 mg/L |  |
| 18 | 硝基苯类 | 2.0 mg/L | 2.0 mg/L |  |
| 19 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.0 mg/L | 5.0 mg/L |  |
| 20 | 总铜 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |  |
| 21 | 总锌 | 2.0 mg/L | 2.0 mg/L |  |
| 22 | 总锰 | 2.0 mg/L | 2.0 mg/L |  |
| 23 | 元素磷 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |  |
| 24 | 有机磷农药（以P计） | 不得检出 | 不得检出 |  |
| 25 | 乐果 | 不得检出 | 不得检出 |  |
| 26 | 对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 |  |
| 27 | 甲基对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 |  |
| 28 | 马拉硫磷 | 不得检出 | 不得检出 |  |
| 29 | 五氯酚及五氯酚钠（以五氯酚计） | 5.0 mg/L | 5.0 mg/L |  |
| 30 | 可吸附有机卤化物AOX（以Cl计） | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L |  |
| 31 | 三氯甲烷 | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L |  |
| 32 | 四氯化碳 | 0.03 mg/L | 0.03 mg/L |  |
| 33 | 三氯乙烯 | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L |  |
| 34 | 四氯乙烯 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |  |
| 35 | 苯 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |  |
| 36 | 甲苯 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |  |
| 37 | 乙苯 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |  |
| 38 | 邻-二甲苯 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |  |
| 39 | 对-二甲苯 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |  |
| 40 | 间-二甲苯 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |  |
| 41 | 氯苯 | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L |  |
| 42 | 邻-二氯苯 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |  |
| 43 | 对-二氯苯 | 0.4 mg/L | 0.4 mg/L |  |
| 44 | 对-硝基氯苯 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |  |
| 45 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |  |
| 46 | 苯酚 | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L |  |
| 47 | 间-甲酚 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |  |
| 48 | 2,4-二氯酚 | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L |  |
| 49 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 mg/L | 0.6 mg/L |  |
| 50 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 0.2 mg/L | 0.2 mg/L |  |
| 51 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L |  |
| 52 | 丙烯腈 | 2.0 mg/L | 2.0 mg/L |  |
| 53 | 总硒 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |  |
| 54 | 总汞 | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L | 一类污染物 |
| 55 | 烷基苯 | 不得检出 | 不得检出 |  |
| 56 | 总镉 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L |  |
| 57 | 总铬 | 1.5 mg/L | 1.5 mg/L |  |
| 58 | 六价铬 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |  |
| 59 | 总砷 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |  |
| 60 | 总铅 | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L |  |
| 61 | 总镍 | 1.0 mg/L | 1.0 mg/L |  |
| 62 | 苯并（a）芘 | 0.00003 mg/L | 0.00003 mg/L |  |
| 63 | 总铍 | 0.005 mg/L | 0.005 mg/L |  |
| 64 | 总银 | 0.5 mg/L | 0.5 mg/L |  |
| 65 | 总α放射性 | 1 Bq/L | 1 Bq/L |  |
| 66 | 总β放射性 | 10 Bq/L | 10 Bq/L |  |

# 三、处理目标

连云港中新污水处理有限公司深度提标改造后，在处理能力34500t/d的情况下，出水中主要水污染物指标（COD、氨氮、总氮、总磷）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其余指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准。主要污染物处理程度如下表

| 项目 | COD | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 200 | 400 | 45 | 25 | 1.0 |
| 出水水质 | 50 | 10 | 15 | 5 | 0.5 |
| 去除率（％） | 75% | 97.5% | 66.7% | 80% | 50% |

后期园区将根据江苏省环保厅2017年383号文的要求，建立园区各企业的特征污染物名录库和相应的排放标准，实现园区工业污水全面达标排放。

# 四、设计依据、设计范围和设计原则

## 4.1、设计依据

- 连云港化工产业园区内企业环评和自查评估报告；

- 连云港中新污水处理有限公司现有设施及运行处理情况；

- 江苏省政府办公厅《全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案》（2018年46号文）；

- 江苏省环保厅《关于进一步加强化工园区水污染治理的通知》（2017年383号文）

- 省化联办2018年8月对连云港化学工业园区整治问题清单审核意见；

- 同类型化工园区废水的实际处理工程经验。

## 4.2、设计规范

4.2.1 工艺设计规范

《室外排水设计规范》（2016年版）            （GB 50014-2006）

《污水综合排放标准》                     （GB8978-1996）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》         （GB 18918-2002）

《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》       （HJ 2006－2010）

《给水排水管道工程施工及验收规范》       （GB 50268－2008）

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275－2010）

《工厂企业厂界环境噪声排放标准》         （GB 12348－2008）

4.2.2 建筑设计规范

《建筑结构可靠度设计统一标准》           （GB 50068－2001）

《建筑结构荷载规范》                    （GB 50009－2012）

《建筑地基基础设计规范》                （GB 50007－2011）

《建筑地基处理技术规范》                 （JGJ 79－2012）

《混凝土结构设计规范》（2015年版）        （GB 50010－2010）

《砌体结构设计规范》                    （GB 50003－2011）

《建筑抗震设计规范》（2016年版）           （GB 50011－2010）

《建筑设计防火规范》                    （GB 50016－2014）

《地下工程防水技术规范》                 （GB 50108－2008）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》       （GB 50069－2002）

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》     （GB 50141－2008）

《给水排水工程管道结构设计规范》         （GB 50332－2002）

4.2.3 电气设计规范

《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》  （CJJ 120－2008）

《供配电系统设计规范》                   （GB 50052－2009）

《低压配电设计规范》                     （GB 50054－2011）

《建筑物防雷设计规范》                   （GB 50057－2010）

4.2.4 仪表、自控设计规范

《仪表供电设计规范》                  （HG/T 20509－2014）

《仪表配管配线设计规范》              （HG/T 20512－2014）

《仪表系统接地设计规定》              （HG/T 20513－2014）

《自控专业设计管理规定》              （HG/T 20636－1998）

《自控专业工程设计文件的编制规定》     （HG/T 20637－1998）

《自控专业工程设计文件深度的规定》     （HG/T 20638－1998）

## 4.3、本方案设计范围

本设计方案设计范围为连云港中新污水处理有限公司厂区内，污水管道进入污水处理厂厂界至废水总排放管道出厂界之间的工程设计，包括配套构筑物、设备、管路、电气设计。不涉及从各企业废水排放到污水处理厂之间的管架、管道以及污水处理厂最终排放到收纳水体的外排管道工程。

## 4.4、设计原则

1、方案应贯彻国家关于环境保护的基本国策，执行国家的相关法规、政策、规范和标准，落实科学发展观，实施污染控制；

2、根据国内外同类项目的运行效果与经验，充分考虑连云港化工产业园区的实际情况，采用技术先进、操作简单、易于管理、布置紧凑、高效节能、稳妥可靠的处理工艺，确保污水处理效果，处理出水水质达到环境保护部门提出的排放标准，保证实现项目污染治理目标和节水目标；同时最大程度地降低工程投资和运行成本，减少整个设施的占地面积；

3、采用国内成熟、高效、优质的设备，降低系统的维护工作量，同时在关键设备上采用国际上的先进工业产品，以保证系统的长期正常运转。在确保污水处理厂出水水质达标的前提下，合理控制投资和运行成本，节约能源，降低运行成本和费用，以实现良好的经济效益；

4、采用较高的自动化控制系统，实现对工艺过程和设备运转的有效控制，以保证处理效果和减少劳动力的需求。

5、妥善处理污水净化过程中产生的废气、污泥等污染物，避免二次污染。设计中应尽量减少污水处理设施本身对环境可能造成的噪声、散发臭气等不良影响。污泥处理处置，应考虑投资效益，逐渐达到减量化、稳定化、无害化、资源化。

6、深度提标改造工程应和中新公司现有污水处理设施有机衔接，在确保提标改造处理能力和处理效率的前提下，充分利用现有设施设备，节约投资。

# 五、处理工艺路线

## 5.1、工艺思路

5.1.1化工园区综合废水的特点

连云港化学工业园区内企业种类众多，涉及的各类化学原料、中间体和产品成分复杂，园区污水处理厂接纳的混合化工废水一般具有以下几个特点：

⑴ 园区污水处理厂接纳的废水主要为工业废水，相对而言企业生活污水水量所占比例非常小；

⑵ 园区污水处理厂进水水质、水量受各化工企业的生产状况影响，波动较大；

⑶ 园区污水处理厂所接纳的化工废水经过企业内部预处理（包括生化处理和常规物化处理），易降解有机污染物比例极低，废水中剩余的有机污染物成分复杂，绝大部分属于难降解有机物；

⑷ 大部分化工废水色度深、盐分高、总氮高，后续处理难度大。

5.1.2废水中污染物去除途径

1、有机污染物的去除COD（BOD）

化工废水中的剩余有机污染物COD（BOD）主要依靠生物降解、化学氧化和吸附三大类方法去除。生物降解是利用微生物的吸附作用和代谢作用降解有机物，例如好氧微生物在有氧条件下将污水中一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以获得细胞合成所需要的能量，然后通过对污泥（微生物菌体絮体）和水进行分离，从而完成COD（BOD）的去除。化学氧化则是利用Fenton试剂、臭氧等强氧化剂氧化水中的有机污染物，实现水中有机污染物的降解去除。而吸附处理则是利用活性炭、大孔树脂等吸附材料吸附废水中的有机污染物，最后通过吸附材料的再生实现污染物的去除。

经过企业预处理的化工废水，进入园区污水处理厂时废水中的易降解有机污染物比例偏低，因此需要通过厌氧+H/O生物强化处理工艺初步削减有机污染负荷。然后通过化学氧化+生化组合工艺，进一步降低废水中的剩余有机污染物。

即使经过上述处理工艺，废水中残留的难降解COD依然难以稳定达到排放（COD小于50mg/L），因此设计考虑采用活性炭吸附再生工艺。即出水末端利用颗粒活性炭进行吸附，吸附饱和的活性炭利用高温再生系统再生，再生活性循环用于尾水吸附。活性炭再生过程中出现一定量的损耗，需要定期补充。

2、 SS的去除

污水中的无机颗粒和大直径的有机颗粒靠自然沉淀作用即可去除，小直径的有机颗粒靠微生物的降解作用去除，小直径的无机颗粒则要靠活性污泥絮体的吸附、网捕作用，与活性污泥絮体同时沉淀被去除。

由于废水中的SS浓度对后期的活性炭吸附效率有明显影响，因此设计考虑在活性炭吸附处理前采用滤布滤池进行过滤处理，出水的SS低于10mg/L的。

3、NH3-N的去除

综合污水处理厂氨氮除了少量用于生化降解的合成代谢，过量的氨氮去除基本采用硝化处理。在溶解氧充足、泥龄较长的情况下，氨氮被氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，这一过程称为硝化过程，主要起作用的是化能自养的亚硝酸菌和硝化细菌。由于硝化菌比生长率明显低于异氧菌的生长率，生物脱氮系统维持硝化的必要条件是系统的实际泥龄大于硝化要求的泥龄，亦即系统必须维持在较低的污泥负荷状态下运行，使得系统泥龄大于维持硝化所需的最小泥龄。

废水中过高的硝态氮（硝酸根离子和亚硝酸根离子）造成总氮超标，因此工艺上采用前置反硝化工艺（H/O）进行总氮的去除。考虑到连云港化工园区内企业整体氮排放负荷偏高，而可以用于反硝化脱氮的易降解COD不足，设计考虑在需要的情况下投加甲醇作为反硝化脱氮碳源。

## 5.2、处理工艺路线框图

连云港中新污水处理有限公司深度提标改造推荐工艺流程框线图

说明：A区工艺为中新污水处理有限公司现有处理工艺；

B区工艺为本次深度提标改造工程新增工艺。

## 5.3、提标改造工程平面高程设计

平面设计原则：布局合理，水流顺畅，布置紧凑，尽量少占地。布局的总体考虑为方便运行管理，构筑物可实现组合，方便施工和检修，各主要构筑物均留有施工间距。

连云港中新污水处理有限公司总占地面积约为162亩，厂区内设置有配套的生产管理区。本次提标改造利用厂区内现有的中间绿化区域（占地面积40亩左右），平面设计根据污水厂平面布置原则，及厂址的地形、地貌、道路等自然条件，综合考虑原有污水处理设施位置、进出水方向等因素。

为便于交通运输和设备的安装、维护，道路布置成环状，每个建（构）筑物间均有道路相同，主道路宽6m，次道路宽4m，道路结构采用混凝土路面。

总体平面布置本着布置紧凑、节约用地的原则。平面布置上美观、协调、统一，为节省风管，降低费用，鼓风机房靠近生化处理系统。

具体平面布置参见深度提标改造工程平面布置图。

污水处理厂UASB+A/O工艺出水通过泵提升到深度提标系统，按照Fenton氧化——沉淀——二级生化——滤池过滤——臭氧处理，整个系统设计依靠废水重力自流经过各处理构筑物，臭氧出水直接达标情况下出水自流进入中新公司总排放口外排。在出水未达到一级A标时废水通过泵提升进入活性炭吸附处理系统，经过吸附后废水自流进入总排放口。

高程布置图具体需要根据对现有场地勘探定位后确定。

## 5.4、提标改造工程工艺设计

1、进水在线监测和管理系统：

园区内企业经过预处理后符合接管标准的废水通过管网进入污水处理厂。为了对各接管企业排放水质的严格管理，确保污水处理厂的稳定达标排放，中新污水处理有限公司对园区内主要企业实行“一企一管”方式管理。同时对园区内所有企业在排放时间上实行“整体协调、错时排放”，避免出现污水处理厂在全天运行时段中的水量大幅波动。

- 所有废水采用管道有压方式进入集中式污水处理厂内。每根污水管道在进入污水处理厂厂区后分别设置电磁流量计、自动取样系统、自动控制阀门和止回阀，然后汇总到污水总管进入污水均质池。

- 管道上的电磁流量计通过485通讯方式和总控系统进行连接，实现对各企业污水水量的监测和统计；

- 自动取样系统通过在线取样方式将废水水样送到水质监控房内，对进水中COD、pH、氨氮、总氮四个指标进行在线监测；

- 自动控制阀门可以根据污水处理厂总控系统自动或者手动调控确定启闭状态；

- 水质监控房紧邻进水管道，内部设置水质在线监测仪器设备，所有监测数据通过PLC控制系统进行预警、管理和记录。

- 所有污水单独管道在止回阀之后全部汇总到综合污水进水总管，然后直接接到进水分流区。

目前污水处理厂已经建成了完备的“一企一管”进水监测管理系统，可以满足40余家企业不同进水的需要。这部分内容中新公司已经完成，未包括在本次提标改造工程中。

2、生化处理系统：

连云港中新污水处理有限公司的三期（10000t/d）和四期（12000t/d）系统经过应急改造，生化处理工艺为UASB+A/O工艺，可以正常运行。原有的一、二期工程设备老化严重处理工艺凌乱，配套二沉池和混凝沉淀能力严重不足，好氧曝气设，备损坏严重，部分区域无法正常曝气导致污泥淤积严重。因此提标改造考虑新建一套12500t/d的生化处理工艺，工艺流程采用UASB+A/O工艺。

废水在UASB反应器有效停留时间12小时，反应器有效容积6400立方米。设计采用二个UASB反应器并联，单池尺寸12m*28m，有效水深10米，反应器内部设置布水系统和三相分离器。考虑到原水中易降解有机物浓度较低，系统产气量无法满足实现有效的自身泥水混合搅拌，因此厌氧系统设置外循环泵循环搅拌，采用间歇式分区域搅拌，设计最大搅拌强度2.2m3/m2.h。

A/O处理系统采用推流式反应器，总体停留时间36小时，其中A段停留时间9小时，O段停留时间27小时。A/O系统总有效容积19000立方米，分为两个系统并联运行，单池外尺寸40m*50m，有效水深5.0米。

A段采用循环式完全混合反应器，每个池内8套2.2kw推流潜水搅拌器；O段采用推流活性污泥反应器，曝气强度为5.2 m3/m2.h，总空气量247m3/min。O段采用186套PL-3500盘路曝气器进行曝气充氧，要求标准条件下氧转移率不低于15%。

考虑到化工废水进水负荷冲击变化大的问题，设计考虑在二沉池之前设置大流量混合液回流系统（混合液直接回流），实现出水端混合液向进水端大流量回流，设计考虑最大污泥回流比150%，每侧生化系统采用9套DN150空气气提回流系统，单套气提回流系统最大回流量45t/h，总回流能力405t/h。

生化处理出水采用两个直径为26米辐流沉淀池，设计考虑每个460t/h，沉淀表面负荷0.94m3/m2.h。沉淀池进水最大水量中心进水周边出水，配置周边传动单桥刮泥机，水下部分材质为316 L不锈钢。

3、电Fenton氧化系统：

经过前期生化处理出水总水量34500t/d（考虑进水不均匀性，后续设计按照1600t/h核算），废水中氨氮和总氮指标达到排放标准，废水中残留COD浓度估计在120~150mg/L左右，且均为难降解COD，继续生化处理无法有效降解，需要采用强氧化处理工艺进行处理。

传统的Fenton氧化是以亚铁离子(Fe2+)为催化剂，用过氧化氢(H2O2)进行化学氧化的废水处理方法。Fenton试剂反应关键是双氧水在亚铁的催化作用下生成·OH自由基，其氧化电位高达2.80V。同时·OH自由基具有很高的电负性或亲电性，其电子亲和能力高达569.3KJ，具有很强的加成反应特性，适合处理难生物降解和一般物理化学方法难以处理的废水。

设计考虑采用电催化芬顿氧化作为深度处理工艺，该工艺采用了微电流逆向Fenton技术，即通过在传统Fenton氧化过程中通过微小电流实现三价铁离子向亚铁离子的转化，可以在较高的pH条件下实现Fenton氧化效果，同时减少亚铁的投加量。解决了传统Fenton氧化酸碱用量大、Fe2+投加量大（根据双氧水投加量摩尔比10:1）、最终产生铁泥量大的问题。

根据目前工业污水工程应用效果，pH可以提高到3.5~4.0之间，亚铁投加量比传统Fenton氧化工艺减少40%。

Fenton氧化系统采用一个废水调节池，预先投加硫酸调节pH在3.5~4.0之间。调节池有效容积1600立方米，设计水深4.5米，采用空气曝气混合搅拌，设计搅拌强度2.1m3/m2.h，消耗空气量12.44m3/min。

Fenton氧化反应器分为两组平行，每组按照最大800吨/小时处理能力设计。在Fenton氧化反应器内投加双氧水和硫酸亚铁，投加量分别是0.8kg/吨废水和0.2kg/吨废水。反应器内设置微电流电极板，其中根据进水水质情况进行阴阳极周期互换，电极材料选择为强化处理的钛基钌铱极板。

Fenton氧化池设计考虑反应时间2.5小时，总有效容积4000立方米，采用推流式反应器，微量空气搅拌混合反应（搅拌强度0.4m3/m2.h）

Fenton氧化处理后混合液加碱调节pH到7.5~8.0，然后自流进入Fenton氧化沉淀池。Fenton氧化沉淀池采用两个直径32米辐流式沉淀池，中心进水周边出水，配置周边传动单桥刮泥机，水下部分材质为316L不锈钢。

经过催化氧化处理后的出水COD浓度估计90~110mg/L。

4、二级生化处理：

通过电Fenton氧化处理，部分难降解污染物被Fenton试剂氧化或者部分氧化，大量工程实践表明经过强氧化处理后的废水可生化有一定程度的提高。因此设计考虑采用MBR工艺作为二级生化强化处理工艺。

设计考虑二级生化处理进水COD浓度110mg/L，系统有效停留时间8小时，二级生化处理系统有效容积12800立方米，采用活性污泥工艺。二级生化池有效水深5.0米，平均曝气强度3.5 m3/m2.h，消耗空气量149.33m3/min。

曝气系统采用128套PL-3500/70盘路曝气器。

二级生化反应系统内污泥浓度MLSS=2500-3000mg/L。

二级生化处理出水采用两个直径为40米辐流沉淀池，考虑生化最大污泥回流比50%，设计考虑每个沉淀池最大进水量1200t/h。沉淀表面负荷1.0m3/m2.h。沉淀池进水最大水量中心进水周边出水，配置周边传动单桥刮泥机，水下部分材质为316L不锈钢。

二级生化系统设计进水COD110mg/L，出水COD浓度在70~80mg/L。

5、过滤系统：

二级生化处理出水经过沉淀池沉淀后，废水中携带少量悬浮物，SS浓度估计在30mg/L左右。由于后续过高的悬浮物影响出水水质，也降低后续臭氧氧化和活性炭吸附处理的效率，因此设计考虑采用过滤系统降低出水中悬浮物浓度。

设计考虑采用纤维滤布滤池，废水通过进水管进入滤布滤池，水流在压力作用下从滤片两侧由外向内地通过滤布进行过滤，滤后水由滤框中的小孔及底部的出水管收集，最后通过出水堰溢入出水口。随着过滤的进行，滤布表面的悬浮物逐渐累积，过滤速度逐渐减小，池内水位逐渐上升。当水位 上升到预定水位时，开始进行负压抽吸反冲洗。反冲洗时竖式滤片固定不动，随着移动冲洗行车的移动和吸泥泵的启动，对滤片上的污泥进行线状扫吸，吸出的泥水由水泵排出池外回到生化处理系统，行车移动一个行程后，滤布被清洗干净。

设计考虑采用两套滤布滤池并联运行，单套有效过滤面积200平方米，设计过滤速度4m3/m2.h，过滤池池体15m*5.0m，有效水深3.5米。进出水管径DN600，装机功率7.5kw。

滤池自流进水，自流出水，可以不间断连续过滤，过滤水头损失0.4米。出水SS小于10mg/L。

6、臭氧氧化：

经过滤布滤池过滤后出水剩余COD在60~80mg/L。设计考虑增加臭氧氧化处理工序，采用臭氧对残余的顽固性有机污染物进行氧化处理，池内投加催化剂，有效提升臭氧氧化效果。

设计采用纯氧臭氧发生装置，单套臭氧发生器有效功率220kw，臭氧产量 20kg/h。共3套，2用1备，废水中臭氧投加量25mg/L。

臭氧氧化塔采用钢砼结构，共2座，单个臭氧氧化塔尺寸规格L*B*H=25*7.0*7.0m，有效水深 6.0 m，臭氧氧化停留时间1.6小时（含脱气区）。池内填充催化剂，以提高臭氧氧化效率，填充催化剂量250立方米。

尾气处理通过加盖收集，配套尾气破坏装置破坏，臭氧系统包括：

- 流量计、阀门、冷却系统、尾气破坏器、钛材曝气系统等全套系统。

- 臭氧浓度计 3 套（含在成套设备中）。

- 回流泵3台，2用1备， Q=625 m3/h， H=6m， N=22kW。

- 罗茨风机3台， 2 用 1 备， Q=8 m3/min， H=7 mH2O， N=18kW

臭氧氧化系统需要建设配套的液氧罐区，设计考虑液氧灌区L*B=8.0*16.0m，循环冷却池 V=300m3，液氧储罐VT-50-16/CS ，2只，单个V=50m3（直径3.0米，高度11.80米），含汽化器（VQN-1000/40C1）、调节阀等配件。

臭氧发生器系统配套冷却水循环量100t/h。

经过臭氧氧化后的出水COD浓度在50-70mg/L。同时由于臭氧的氧化杀菌作用，出水中大肠菌群数量要求小于200个/L，优于出水要求的大肠菌群指标，因此后续工艺不需要进行消毒处理。

7、颗粒活性炭吸附与再生系统：

经过MBR处理系统处理后出水SS小于10mg/L，剩余COD在60~80mg/L。这部分剩余COD可生化性和化学氧化性均非常差，用常规方法很难有效去除，因此设计考虑采用颗粒活性炭吸附处理。

设计按照每吨水最大吸附COD量40mg计算，活性炭吸附容量按照0.08kgCOD/kg活性炭，即每吨废水需要投加0.5kg活性炭。每天投加活性炭量17.25吨。

吸附过程采用移动吸附床，设计考虑空塔接触时间40分钟，有效吸附空间1025立方米。吸附塔单塔采用¢3500*12000，单塔有效容积90立方米。设计采用12个吸附塔并联使用。

设计考虑采用一套最大日再生能力20吨活性炭多段炉系统，活性炭颗粒粒径不小于0.45mm。再生炉进料干废活性炭量25t/d，再生过程活性炭损耗率最大不超过10%（正常运行条件下为8%），即每天最多需要补充新鲜活性炭0.9吨。再生炉再生段设计温度1000℃，后燃烧室温度1200℃，过量空气50%。活性炭再生系统采用天然气为能源。

多段炉活性炭再生属于热再生工艺，再生过程分为三个阶段，分别是干燥阶段、焙干阶段和活化阶段。干燥阶段在温度为100~300℃条件下将废活性炭中的水分蒸发干燥；焙干阶段在400-600℃条件下将吸附在活性炭空隙中的有机物挥发碳化；活化阶段是在800~1000℃高温条件下通入蒸汽，使活性炭空隙中的“残碳”发生气化反应（生成一氧化碳和氢气）得以去除，活性炭的空隙结构和内表面被清扫干净，恢复吸附性能。

再生炉下方设置急冷槽，使活性炭急冷脱气，然后由活性炭输送装置送到活性炭补充槽，用于活性炭吸附床内补加活性炭。

活性炭再生设施配备尾气处理系统和热能回收系统，在正常运行情况下可以产生150kg蒸汽/小时，可以用于冬季生化系统的加温。再生尾气通过气体净化系统达到排放标准后外排。

活性炭再生系统每吨活性碳消耗天然气300立方米，按照商品颗粒活性炭9000元每吨计算，采用再生系统或的实际综合活性炭成本为3000元/吨。

8、污泥脱水处理：

提标改造工程投入运行后，Fenton氧化阶段产生的污泥和生化处理阶段产生的剩余污泥均进入污泥浓缩池，浓缩后污泥则通过超声氧化破壁后进入污泥调质池。污泥调质池内混合污泥的含水率在98.2~98.5%，每天产生的污泥量600立方米。

设计考虑生化污泥采用超声氧化破壁处理，利用频率28kHz以上的超声波在污泥中震荡分散作用，实现低浓度臭氧条件破壁，将污泥菌胶团解体和菌体细胞破壁，使得菌体中的氨基酸、蛋白质等有机物溶出。

破壁后的生化污泥和Fenton氧化污泥混合进入生物减量调质池，利用专门微生物调质菌群（以隐藏嗜酸杆菌为优势菌）进行溶出物降解，同时减少污泥中胞外聚合物（EPS），并使得污泥颗粒表面的Zeta电位由负电位趋近于0，最终大幅度提高污泥的脱水性能，使得进入板框压滤的污泥比阻在1.0x1012m/kg以下。污泥经过该技术处理后，可以直接进入板框压滤后，脱水污泥含水率能在60%以下。该技术中高效微生物调质菌群主要为兼性化能异养的隐藏嗜酸菌A.c.（Acidiphilium cryptum NZ-600）和一些辅助微生物，同时高效微生物调质菌群生长过程需要添加少量外源营养剂，以满足其生长和代谢。

设计考虑采用2套NZ-UD/15超声波破壁系统进行处理，最大处理能力15t/h（按照含水率98%污泥计算）；破解后的污泥进入生物调质池，调质后污泥泵提至板框压滤机进行脱水处理。中新工期前期改造中已经设置了1用台400m2的程控隔膜厢式压滤机，并且预留了另外一台压滤机的位置。本次改造需要新增一台400m2的程控隔膜厢式压滤机，带自动拉板、翻板和自动冲洗装置。

工艺设计污泥生物调质池有效容积为1200立方米，进泥池有效容积200立方米，压滤液提升池有效容积100立方米。

处理后污泥含水率控制在60%以下，每天产生的污泥量25吨（在严格控制进水中特征污染物的情况下，可以通过鉴定作为一般工业固废处置），可以协调园区内固废焚烧企业配合处理。

## 5.5、各工艺段预期去除效果（按照34500吨水量核算）

根据以上工艺路线进行处理，结合我们以往对同类废水的处理工程经验，各处理工艺段对综合废水主要污染物指标COD的处理效果进行估计如下表（单位mg/L）：

| 工序 项目 | 进水 | 厌氧+H/O | Fenton | 二级生化+过滤 | 臭氧氧化 | 活性炭 吸附 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD浓度 | 200 | 120-150 | 90-110 | 60-80 | 50-70 | 30-40 | ＜50 |
| 氨氮 | 25 | 5 | 5 | 3-5 | 3-5 | 2-5 | ＜5（8） |
| 总氮 | 45 | 15-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 8-10 | ＜15（20） |
| SS | 400 | 70 | 50 | 10 | 10 | 5-10 | ＜10 |

# 六、自控与电气设计

## 6.1、自控系统及仪表设计原则

采用自动化控制技术，对污水处理过程实施监控和控制，能够保证出水水质水量，提高生产效率，降低能耗。

为保证污水处理系统的运行稳定可靠、水质达标的维护便利，本系统拟采用将系统集中控制和现场就地控制相结合的控制方式进行控制管理。主要功能有：

- 能根据即定软件程序完成系统运行。

- 能在中控室电脑界面直接通过工控机操作完成对现场电气件的控制运行。

- 现场设备运行状况及时反映在中控室模拟显示屏及主位机界面。

- 可在线测定pH、温度、流量等指标，并及时显示在中控室模拟显示屏及主位机界面。能完成历史数据的记录、累计和追述。

- 调节控制自动化，把测量仪表与PLC连起来，对重要操作点位进行自动控制操作。

- 采用液位控制系统监测水池的液位，控制提升泵的开启；

## 6.2、系统组成

1、控制系统设计

我们考虑选用日本三菱（MITSUBISHI）微软处理技术生产的程序控制器FX2n，带64个I/O点。具有运行可靠、操作方便、维修简单等特点；而且在控制废水稳定运行、减少能耗、降低运行费等方面起到了人工无法替代的作用。 系统留有接口，如果需要可以将信号直接通过INTER网进行输送，通过工控机不仅可以对整个废水处理过程进行监测和控制，同时还可以通过工控机，向PLC输送各种控制参数和命令，工控机和PLC通过RS485总线连接。

2、控制功能和控制方式

a、控制功能包括 程控、遥操、就地操作（手动）。三种控制方式的设置可以根据工况要求，由运行工程师随时切换到任何一种控制方式。在程控方式中，设有“运行”、“结束”操作。

“运行操作”是运行工程师可以根据工况，选择上述一个或多个流程后，按“运行”软按钮，PLC就会自动运行一个或同时运行多个废水处理流程。

“结束操作”是指待工艺流程结束后，退出运行状态。

b、在遥操控制方式中，运行人员可以在工控机上对各类对象进行点动。

在自动控制和遥操控制中，系统提供联锁保护作用。

3、监视和报警功能

操作员工作站的CRT监控画面包括废水处理系统总图及废水池、加药箱 、各反应池、各被控设备的操作子画面。提供画面切换菜单和软热键。用工控机显示：

1) 各个工艺流程状况；

2）设备的＂运行＂、“备用”、“停止”和“故障”状态；

3）用虚拟数字仪表实时显示系统设定值和监测值，如pＨ值、流量、DO、ORP、温度值、和液位高度。

控制系统还提供系统故障报警总图和设备故障报警分图，对各类设备故障发出各自的语音报警。记录故障发生时刻及报警解除时间。对有备用泵的，当运行泵发生故障分闸时，控制系统会自动启动备用泵，同时自动停止故障泵，并发生报警信息。

4、	管理功能

对系统中所有设定和监测的数据、设备运行状况、事件信息和故障信息建立历史数据库，作出日报表、月报表和年报表，并由打印机输出。根据需要可以对一些重要数据进行统计和趋势分析，作出趋势图。对一些趋势发展异常的数据，发出警示，提醒运行人员注意。日报表、月报表以.MDB数据文件形式记硬盘。最长保存时间可以根据需要延长到一年（根据硬盘容量及数据）。

# 七、工程经济分析

## 7.1、 土建投资估算

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 费用 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UASB反应器 | 3200m3 | 钢砼 | 2 | 384.00 | 12500t/d生化 |
| 2 | A/O处理池 | 19000m3 | 钢砼 | 1 | 950.00 |  |
| 3 | 辐流沉淀池 | ¢26m*5m | 钢砼 | 2 | 160.00 |  |
| 4 | Fenton调节池 | 1600m3 | 钢砼防腐 | 1 | 112.00 |  |
| 5 | 电催化芬顿池 | 4000m3 | 钢砼防腐 | 1 | 280.00 |  |
| 6 | 芬顿中和池 | 800m3 | 钢砼防腐 | 1 | 64.00 |  |
| 7 | 芬顿沉淀池 | ¢32m*5m | 钢砼防腐 | 2 | 190.00 |  |
| 8 | 电Fenton药剂房 | 400m2 | 钢结构 | 1 | 80.00 |  |
| 9 | 二级生化系统 | 12800m3 | 钢砼 | 1 | 640.00 |  |
| 10 | 二级生化沉淀池 | ¢40m*5m | 钢砼 | 2 | 230.00 |  |
| 11 | 过滤池 | 15*5*4.0 | 钢砼 | 2 | 60.00 | 滤布滤池土建 |
| 12 | 臭氧氧化塔 | 25*7*7.0 | 钢砼 | 2 | 196.00 |  |
| 13 | 液氧罐区基础 | 8.0*16.0 |  | 1 | 9.60 |  |
| 14 | 臭氧循环冷区水池 | 100m3 |  | 1 | 5.00 |  |
| 15 | 活性炭吸附基础 |  |  | 12 | 160.00 |  |
| 16 | 活性炭再生系统 |  |  | 1 | 220.00 | 多层钢砼结构 |
| 17 | 污泥调质池 | 1200m2 | 钢砼防腐 | 1 | 72.00 |  |
| 18 | 进泥池 | 300m2 | 钢砼防腐 | 1 | 24.00 | 含压滤液出水 |
| 19 | 事故应急池 | 10000m3 | 钢砼防腐 | 1 | 600.00 |  |
| 20 | 其他设备基础 |  |  |  | 80.00 | 包括电缆沟等 |
| 21 | 道路、雨水管道、照明 |  |  |  | 70.00 |  |
|  | 小计E1 |  |  |  | 4586.60 |  |

- 以上土建投资为初估价格，需要根据具体设计细化确定；

- 以上构筑物土建投资含桩基成本，桩基费用根据当地基本地基情况估算，具体需要根据地勘报告具体设计和核算；

- 以上土建投资不含厂区绿化费用；

- 以上费不含由于场地现有地形与设计标高之间可能需要的填平土方费用。

## 7.2、 设备投资估算

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 费用 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相分离器 | 12*14 |  | 4组 | 132.00 | UASB反应器 |
| 2 | 厌氧布水器 | 分区域布水 |  | 4套 | 12.00 | UASB反应器 |
| 3 | 循环泵 | Q=180t/h，H=12m |  | 4台 | 4.80 |  |
| 4 | 潜水搅拌器 | 搅拌功率1.5kw，600r/min | 316L叶轮 | 16套 | 32.00 | 一二期H池 |
| 5 | 潜水搅拌器提升装置 | 提升系统II | 316L不锈钢 | 18套 | 12.80 | 一二期H池 |
| 6 | 盘路曝气器 | PL-3500/82 | 316L | 182 | 204.60 | O池 |
| 7 | 空气汽提系统 | DN200，45t/h | 316L | 18 | 25.92 |  |
| 8 | 周边传动刮吸泥机 | 直径26米辐流沉淀池用 | 316L | 2 | 52.32 |  |
| 9 | 混凝加药系统 | 最大加药1.8T/h |  | 1套 | 8.20 | 含化药系统 |
| 10 | 药剂储罐 | 80m3， ¢4.5m*5.2m | 碳钢 | 2个 | 12.00 | 硫酸储罐，含附属阀门系统 |
| 11 | 药剂储罐 | 100m3， ¢4.5m*6.5m | 316L | 2个 | 76.00 | 双氧水储罐，附属阀门系统 |
| 12 | 药剂储罐 | 100m3， ¢4.5m*6.5m | 碳钢 | 2个 | 13.00 | 液碱储罐，含附属阀门系统 |
| 13 | 电催化 芬顿系统 | 单套处理能力250吨/小时 |  | 7套 | 735.00 | 包括电源系统、电极板系统和安装支架，钛基镀钌铱极板 |
| 14 | Fenton系统 | 处理能力1600t/h |  | 1套 | 62.00 | 包括加药泵，污泥泵、自控 |
| 15 | pH自控加酸系统 | 含三探头测定，加药泵 |  | 1套 | 12.50 | 芬顿调节池 |
| 16 | 周边传动刮吸泥机 | 直径32米辐流沉淀池用 | 316L | 2套 | 56.00 |  |
| 17 | 盘路曝气器 | PL-3500/70 | 316L | 128套 | 128.00 |  |
| 18 | 污泥提升回流系统 | KT-200 | 316L不锈钢 | 12套 | 17.28 | 混合液回流 |
| 19 | 周边传动刮吸泥机 | 直径40米辐流沉淀池用 | 316L | 2套 | 68.20 |  |
| 20 | 滤布滤池 | 单套过滤面积200平方米 |  | 2套 | 146.00 | 含反冲洗、自控系统 |
| 21 | 臭氧发生器 | 20kg/h | 316L | 3 | 345.00 | 氧气源，含臭氧破坏等 |
| 22 | 臭氧催化剂 |  |  | 250m3 | 250.00 |  |
| 23 | 液氧储罐系统 |  |  |  |  | 采用租赁方式 |
| 24 | 活性炭吸附塔 | ¢3.5m*12m | 316L不锈钢 | 12套 | 1176.00 |  |
| 25 | 活性炭再生系统 | 20t/d，天然气能源，热再生 |  | 1套 | 2500.00 | 含尾气处理 |
| 26 | 活性炭自动补充系统 | EJECTOR系统 |  | 1套 | 120.00 |  |
| 27 | 空气悬浮离心风机 | Q=230m3/min,P=49kPa, WL300-050 | Turbo win | 3台 | 228.00 | 二用一备，韩国安斯托博 |
| 28 | PLC自控系统 （含自控软件） | 三菱FX3U |  | 1套 | 78.60 | K128+A16点集成系统 |
| 29 | 生化仪表系统 (全流程工况) | 德国康德 |  |  | 385.7 | 包括pH、DO、ORP、温度、液位等 |
| 30 | 板框压滤机 （景津） | XMGZFS400/1500—U 过滤面积400m2 |  | 1台 | 78.20 | 全自动拉板、卸板、滤布清洗，配套电动阀门 |
| 31 | 污泥压进料泵G-100-2 | Q=40m3/h, H=1.2MPa | 316L不锈钢 | 2台 | 11.20 | 变频控制 |
| 32 | 污水泵提升泵 | Q=350t/hH=15m |  | 4台 | 9.80 |  |
| 33 | 隔膜压榨泵 | Q=15m3/h, H=150m |  | 1台 | 1.00 |  |
| 34 | 压榨水箱 | 6立方米 |  | 1套 | 1.20 |  |
| 35 | 吹扫空压机 |  |  | 1台 | 1.50 | 配压力缓冲罐 |
| 36 | 压滤机卸泥斗 | 配套压滤机 | 316L 不锈钢 | 1套 | 12.50 | L=15，1.4*2，厚度6mm |
| 37 | 压滤机操作平台 |  |  | 1台 | 8.60 | 配套压滤机 |
| 38 | 污泥输送系统（无轴螺旋） | 包括水平汇集和提升输送 | 不锈钢 | 1套 | 18.50 | 压滤机出泥 |
| 39 | 电磁流量计 | DN400 |  | 2套 | 3.00 |  |
| 40 | 高效菌种接种 | 好氧系统复配 |  | 180吨 | 360.00 |  |
| 41 | 高效菌种接种 | 脱氮菌种 |  | 30吨 | 60.00 |  |
| 42 | 常规分析仪器 | 显微镜、天平、721、烘箱等 |  |  | 6.80 | 污水分析室装备 |
| 43 | 管道阀门管件 |  |  |  | 450.00 |  |
| 44 | 电气仪表电缆 |  |  |  | 220.00 |  |
| 45 | 设备管道防腐 |  |  |  | 80.00 | 含保温 |
| 46 | 其他附属工程 |  |  |  | 120.00 | 如管架、安装支撑等 |
|  | 小计E2 |  |  | 8336.22 |  |

## 7.3、 整体投资估算(万元)

| 序号 | 名 称 | 费 率 | 工程费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程费 |  | 4586.60 |
| 2 | 设备材料费 | 12922.82 | 8336.22 |
| 3 | 运输安装费 | 2×10% | 833.62 |
| 4 | 勘察设计费 | (1+2)×5.0% | 646.14 |
| 5 | 培菌调试费 | (1+2)×2.0% | 258.46 |
| 6 | 工程管理费 | (1+2)×1.5% | 193.84 |
| 7 | 工程监理费 | (1+2)×1.5% | 193.84 |
| 8 | 技术培训费 | (1+2)×0.5% | 64.61 |
| 9 | 综合税金 | (1+2+3+4+5+6+7+8)×6.0% | 906.80 |
| 10 | 其他费用 |  | 625.00 |
| 工程总费用合计 | － | 16645.13 |

## 7.4、 其它费用说明

本工程项目设计的其它费用包括项目前期费用（咨询、可研、环评、安评等）、基本预备费等。

（1）项目前期费约为125.00万元。

（2）基本预备费仅考虑工程预备费，不包括涨价预备费，暂按500.00万元计列。

合计其它费用约为625.00万元。

## 7.5、 工程运行成本分析（按处理水量34500吨/天计算）

1、工程建成后北区总装机容量2200KW，设施运行满负荷运行电耗1680KW，折合吨水耗电1.169KWh，按照每度电价格0.80元计算

E1=0.935元/吨水

2、常规药剂费用                            E2=2.490元/吨水

其中：  电催化Fenton药剂               E21=1.60元/吨水

混凝药剂                       E23=0.25元/吨水

污泥调质营养剂                 E24=0.20元/吨水

其它（消泡、丝状细菌控制）     E25=0.42元/吨水

自来水                         E26=0.02元/吨水

3、活性炭药剂费用（含天然气费用）        E3=2.40元/吨水

其中： 吨水用炭量0.8kg，按照综合成本3000元/吨计算

4、分析测试及其他费用                    E4=0.30元/吨水

5、人工费用（28人，80000元/人年）          E5=0.180元/吨水

直接费用总计                          E=6.305元/吨水

说明：

- 以上运行费用按照满负荷日处理总排水量34500吨核算，在水量不足情况下吨水处理成本有所增加；

- 以上运行费用未考虑进水超标的情况。在进水超标情况下需要根据实际超标情况具体核算；

- 以上运行费用为直接费用，不包括污泥外运处置费用、设备折旧、污水站设备维护、大修费用等；

- 以上运行费用不包括污水处理厂对外接待、宣传等费用。

## 7.6、 工程新增占地面积

提标改造工程新增占地面积26000~28000m2。