连环审〔2022〕3003号

关于对灌南新苏国丰新能源有限公司灌南县餐厨废弃物处理项目环境影响报告书的批复

灌南新苏国丰新能源有限公司：

你公司报送的《灌南县餐厨废弃物处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，项目代码：2108-320724-89-01-868137）及相关资料收悉，经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于江苏省江苏省连云港市灌南县新集镇孙庄村。占地面积3225m2平方米、总投资2500万元，其中环保投资82万元。设计处理规模为处理餐厨垃圾60t/d（不接收单纯的废弃油脂废物），利用“物料接收+大物质分拣+挤压脱水+湿热油脂提取（三相离心机）”为主的处理工艺，年产生粗油脂657t/a(1.8t/d)。

根据《报告书》评价结论和技术评估意见，在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告书》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。运营期厂区产生的废水主要为三相离心机产生的垃圾渗滤液废水、除臭废水、冲洗废水、生活污水、初期雨水。废水经电厂已建的渗滤液处理站（预处理+调节池+厌氧反应器IOC+两级硝化反硝化+外置式MBR生化处理系统+化学软化+TMF+RO膜系统+DTRO）处理后，执行《城市污水再生利用—工业用水水质标准》(GB/T19923-2005)中循环冷却水系统补充水水质标准，所有废水回用，不得直接外排。

（三）项目运营期产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告书》提出的要求。废气产污工段须在密闭车间进行，运营过程中挤压脱水、调节隔油、混合池、三相分离机和输送机废气通过预留废气接口安装管道收集；项目卸料间、出渣间废气采用车间整体换风负压收集，收集后的气体作为高浓度恶臭废气通过管网输送至电厂焚烧炉处理，电厂焚烧烟气处理系统采取“SNCR脱硝+半干法（旋转雾化器）+干法脱酸+活性炭吸附+布袋式除尘器”处理后经80米高排气筒（P1）高空排放。综合处理车间维持负压状态，对车间整体抽风，收集后的气体作为低浓度废气经新建“两级化学洗涤+活性炭吸附”除臭系统处理后通过15m高排气筒（H1）排放。电厂焚烧炉外排烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4中标准，NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。VOCs有组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中“其他”要求，未被收集的无组织废气，排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、3要求，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等规定和要求，防止二次污染。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施和事故应急预案。加强运营期管理，配备环境风险应急物资，完善应急措施并纳入到当地突发公共事件应急预案中。

（七）在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与地方政府、相关单位和公众的沟通。主动接受社会监督，并及时回应和解决公众关心的环境问题，切实维护公众合法环境权益。

（八）初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施，加大投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（九）根据《报告书》要求，项目需以综合车间（不包括配电间）为执行边界设置500m卫生防护距离。目前上述范围内无敏感目标。今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

本次新增大气污染物排放量为：颗粒物0.002t/a、二氧化硫0.027t/a、氮氧化物4.441t/a、VOCs0.012t/a。

项目实施后，全厂大气污染物排放为：颗粒物12.102t/a、二氧化硫60.507t/a，氮氧化物246.301t/a，VOCs0.012t/a。

四、本项目须对环保设施进行安全论证，并报安全管理部门备案。

五、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求建设、安装自动监控设备及其配套设施。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，你公司应在试生产之前取得排污许可。

六、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。

七、你公司须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）要求，做好项目报告书及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

八、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局

2022年7月20日

抄送：连云港市灌南生态环境局，南京中咨华环工程技术有限责任公司。

连云港市生态环境局办公室         2022年7月20日印发

(共印7份)